项目采购需求
 
一、项目概述
为消除广州天河支行东城办公大楼消防设施安全隐患，保障消防系统正常运行，通过第三方消防检测公司评估，消防安全等级不合格，对消防设施隐患进行系统性分析，制定改造施工方案，现开展东城办公大楼消防隐患改造工程项目。
二、采购需求
（一）消防改造具体工程项目（附件：建设工程造价预算审核意见书）：
[bookmark: _GoBack]1．东城办公大楼消防改造工程
施工要求：拆除原吊顶天花、消防设施、墙体，改建二楼应急疏散通道，安装防火应急疏散门，天花吊顶，墙面粉刷。
2.消防水工程
施工要求：改造消防水管道，调整消防栓，安装喷淋，水灭火自动控制系统装置。
3.火灾自动报警系统
施工要求：安装自动智能烟感探测器，手、自联动报警控制器，应急疏散指示、应急照明，线路敷设工程。
4.灭火系统
施工要求：安装智能烟、温感探测器，手自动控制装置，七氟丙烷灭火装置。
5.消防排烟和送风系统
施工要求：安装排烟机、送风机，手自动控制装置及风管道安装等。
6.消防合格证：组织向消防管理部门提交验收的相关资料，负责第三方消防检测、审图等，致验收合格并取得相关证书。
本改造项目以《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑防火通用规范GB 55037-2022》、《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013》、《消防设施通用规范GB 55036-2022》、《建筑设计防火规范GB 50016-2014》、《自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2017》、《气体灭火系统设计规范GB50370-2005》等国家制定的施工及验收规范为标准，改造后需符合现行消防相关规范要求。
（二）改造项目施工要求
1.供应商应安排专业的施工队伍，施工人员已经过专业培训和安全教育，消防设施安装施工经验丰富，熟悉各类消防设施安装和运行要求，施工人员稳定，不得随意更换人员。
2.入选供应商在改造施工前，应安排技术人员对东城大楼消防改造整体进行复核，并出具具体的整改方案和图纸。
3.施工过程中，应严格按照相关标准和规范进行操作，供应商负责施工人员安全教育和施工现场的安全管理，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定以及我方安全管理要求等。
4.改造完成后，应对大楼消防系统进行调试和检测，并出具检测报告。
5.消防安全标识设置与培训
对改造的设施应按要求设置消防安全标识，张贴相关操作指引等，并对日常消防值班人员、维保人员等进行操作培训。
（三）施工工期
本项目需在合同签订之日起60天内完成。为减少消防隐患改造施工过程的影响，应采取围蔽、覆盖等保护措施降噪音、灰尘等影响，供应商应充分考虑各类影响因素对施工工期影响，合理做好施工计划和人员安排等。如遇方案改变、停电及其他影响进场和施工等情况发生，工期可相应顺延。如因供应商产品质量和施工质量不合格等供应商方过错原因，导致工期逾期的，工期不顺延。
（四）工程验收
消防改造工程完工后，供应商须按照公安部第106号令《建设工程消防监督管理规定》第二十一条 建设单位申请消防验收应当提供材料，经我方验收合格并取得住建部门验收意见后，方为工程竣工验收合格。
（五）质量保证与售后服务
1.供应商应提供不少于2年的质量保证期，在质保期内，如出现质量问题，供应商应负责免费维修或更换。
2.供应商应提供及时、有效的售后服务，在接到用户维修通知后1小时内响应，3小时内到达现场进行维修。
3.供应商应积极配合我方、物业方日常管理和消防设施维保要求，对我方和物业发现的问题应积极处理并反馈。
三、保密要求及其他
1.双方应妥善保管好本项目的相关资料、流程及规定等内部文件，并进行保密，不得以任何方式擅自使用、复制、传播、散布、公布和向第三方披露，否则将承担相应法律责任。保密义务在约定的有效期内均有效，不因本合同的终止而终止。
2.其它需要明确的保密要求。
四、款项支付和结算
本改造项目涉及的设备和材料由入选供应商提供，整改施工过程中涉及的旧设备拆除、新设备安装，因施工需要的天花拆除及恢复，墙面拆除及修复等费用均已包含在本项目采购范围内。因本项目涉及可独立入账的固定资产设备，供应商需具备提供相关设备并开具有效的设备发票的能力。
自工程竣工验收合格，结算资料经我方指定的造价咨询中心审核，收到按规定开具的增值税专用发票后30个工作日内，向乙方支付审核后结算价的100%。




附件：广州天河支行东城大楼消防改造项目说明

广州天河支行东城大楼，位于广州市天河区黄埔大道西 43 号瑞达大厦首层、二层，共两层，建筑面积3532.91平方米，建筑内设置有消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统。
本项目主要内容包括：
1.更换改造消防火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、火灾应急照明系统。包括主机及线路更新（主机更换，报警线路和手自动切换装置、紧急启停按钮、温感和烟感探测器、声光警报等均需重新设置；配备消防控制模块箱、联动控制柜、控制设备线路对接调试等）。
   2.建设安装排烟、送风系统（包括排风机、排烟机，联动控制柜、控制设备线路对接调试等）；改造消防应急疏散通道。

