## 地址规划
起始地址 | 终止地址 | 数据存放说明 | 备注
1 | 2000 | 遥控遥调
2000 | 10000 | 预留
10001 | 10100 | 系统数据 | 设备合并数据
10101 | 10200 | 预留
10201 | 13200 | PCS数据 | 1#~30#
13201 | 15000 | 预留
15001 | 18000 | 电堆数据 | 1#~30#
18001 | 21000 | 簇数据 | 1#~30#
21001 | 36000 | 簇单体电压数据 | 1#~30#
36001 | 43500 | 簇单体温度数据 | 1#~30#
43501 | 48500 | 电表数据 | 1#~50#
48501 | 50000 | 空调数据 | 1#~30#
50001 | 51500 | 液冷数据 | 1#~30#
说明
整数：系数生效，显示值=原始值*系数，例：SOC原始值为895，实际SOC=895*0.1=89.5

## 系统数据
Modbus地址(DEC) | Modbus地址(HEX) | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 系数/小数位 | 偏移 | 单位 | 备注
410001 | 2710 | 系统 | 运行状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 1：待机；2：充电；3：放电
410002 | 2711 | 系统 | 故障状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：正常；1：正常
410003 | 2712 | 系统 | SOC | 读 | u16 | 0.1 |  | %
410004 | 2713 | 系统 | 交流有功功率 | 读 | i32 | 0.1 |  | kW | 负充正放
410006 | 2715 | 系统 | 交流无功功率 | 读 | i32 | 0.1 |  | kvar
410008 | 2717 | 系统 | 交流视在功率 | 读 | u32 | 0.1 |  | kVA
410010 | 2719 | 系统 | 直流功率 | 读 | i32 | 0.1 |  | kW
410012 | 271B | 系统 | 今日充电量 | 读 | u32 | 0.1 |  | kWh
410014 | 271D | 系统 | 今日放电量 | 读 | u32 | 0.1 |  | kWh
410016 | 271F | 系统 | 计量电表正向有功总电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410018 | 2721 | 系统 | 计量电表反向有功总电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410020 | 2723 | 系统 | 电池可充电量 | 读 | u32 | 0.1 |  | kWh
410022 | 2725 | 系统 | 电池可放电量 | 读 | u32 | 0.1 |  | kWh
410024 | 2727 | 系统 | 最大允许充电电流 | 读 | u32 | 0.1 |  | A
410026 | 2729 | 系统 | 最大允许放电电流 | 读 | u32 | 0.1 |  | A
410028 | 272B | 系统 | 最大允许充电功率 | 读 | u32 | 0.1 |  | kW
410030 | 272D | 系统 | 最大允许放电功率 | 读 | u32 | 0.1 |  | kW
410032 | 272F | 系统 | 变压器额定功率 | 读 | u32 | 0.1 |  | kW
410034 | 2731 | 系统 | 负载有功功率 | 读 | i32 | 0.1 |  | kW
410036 | 2733 | 系统 | 关口电表有功功率 | 读 | i32 | 0.1 |  | kW
410038 | 2735 | 系统 | 关口电表无功功率 | 读 | i32 | 0.1 |  | kW
410040 | 2737 | 系统 | 关口电表视在功率 | 读 | u32 | 0.1 |  | kW
410042 | 2739 | 系统 | 关口电表正向总有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410044 | 273B | 系统 | 关口电表正向尖有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410046 | 273D | 系统 | 关口电表正向峰有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410048 | 273F | 系统 | 关口电表正向平有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410050 | 2741 | 系统 | 关口电表正向谷有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410052 | 2743 | 系统 | 关口电表反向总有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410054 | 2745 | 系统 | 关口电表反向尖有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410056 | 2747 | 系统 | 关口电表反向峰有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410058 | 2749 | 系统 | 关口电表反向平有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410060 | 274B | 系统 | 关口电表反向谷有功功率 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410062 | 274D | 系统 | 关口电表功率因数 | 读 | i16 | 0.001
... | ...

## PCS
Modbus地址(DEC) | Modbus地址(HEX) | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 系数/小数位 | 偏移 | 单位 | 备注
410201 | 27D8 | 1#PCS | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
410202 | 27D9 | 1#PCS | 运行状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 1：待机；2：充电；3：放电
410203 | 27DA | 1#PCS | 故障状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：正常；1：故障
410204 | 27DB | 1#PCS | 离并网模式 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：并网；1：离网
410205 | 27DC | 1#PCS | A 相电网相电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
410206 | 27DD | 1#PCS | B 相电网相电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
410207 | 27DE | 1#PCS | C 相电网相电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
410208 | 27DF | 1#PCS | A 相电网相电流 | 读 | i16 | 0.1 |  | A
410209 | 27E0 | 1#PCS | B 相电网相电流 | 读 | i16 | 0.1 |  | A
410210 | 27E1 | 1#PCS | C 相电网相电流 | 读 | i16 | 0.1 |  | A
410211 | 27E2 | 1#PCS | 输出 AB 线电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
410212 | 27E3 | 1#PCS | 输出 BC 线电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
410213 | 27E4 | 1#PCS | 输出 CA 线电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
410214 | 27E5 | 1#PCS | A 相有功功率 | 读 | i16 | 0.1 |  | kW
410215 | 27E6 | 1#PCS | B 相有功功率 | 读 | i16 | 0.1 |  | kW
410216 | 27E7 | 1#PCS | C 相有功功率 | 读 | i16 | 0.1 |  | kW
410217 | 27E8 | 1#PCS | A 相无功功率 | 读 | i16 | 0.1 |  | kVar
410218 | 27E9 | 1#PCS | B 相无功功率 | 读 | i16 | 0.1 |  | kVar
410219 | 27EA | 1#PCS | C 相无功功率 | 读 | i16 | 0.1 |  | kVar
410220 | 27EB | 1#PCS | A 相视在功率 | 读 | u16 | 0.1 |  | kVA
410221 | 27EC | 1#PCS | B 相视在功率 | 读 | u16 | 0.1 |  | kVA
410222 | 27ED | 1#PCS | C 相视在功率 | 读 | u16 | 0.1 |  | kVA
410223 | 27EE | 1#PCS | 输出总有功功率 | 读 | i16 | 0.1 |  | kW | 负充正放
410224 | 27EF | 1#PCS | 输出总无功功率 | 读 | i16 | 0.1 |  | kVA
410225 | 27F0 | 1#PCS | 输出总视在功率 | 读 | u16 | 0.1 |  | kVar
410226 | 27F1 | 1#PCS | 有功功率下发值 | 读 | i16 | 0.1 |  | kW
410227 | 27F2 | 1#PCS | 无功功率下发值 | 读 | i16 | 0.1 |  | kVar
410228 | 27F3 | 1#PCS | 直流电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
410229 | 27F4 | 1#PCS | 直流电流 | 读 | i16 | 0.1 |  | A
410230 | 27F5 | 1#PCS | 直流功率 | 读 | i16 | 0.1 |  | kW
410231 | 27F6 | 1#PCS | IGBT温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
410232 | 27F7 | 1#PCS | PCS环境温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
410233 | 27F8 | 1#PCS | A 相功率因素 | 读 | i16 | 0.001
410234 | 27F9 | 1#PCS | B 相功率因素 | 读 | i16 | 0.001
410235 | 27FA | 1#PCS | C 相功率因素 | 读 | i16 | 0.001
410236 | 27FB | 1#PCS | 总功率因数 | 读 | i16 | 0.001
410237 | 27FC | 1#PCS | 电网频率 | 读 | u16 | 0.01 |  | Hz
410238 | 27FD | 1#PCS | 今日充电量 | 读 | u16 | 0.1 |  | kWh
410239 | 27FE | 1#PCS | 今日放电量 | 读 | u16 | 0.1 |  | kWh
410240 | 27FF | 1#PCS | 累计交流充电量 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410242 | 2801 | 1#PCS | 累计交流放电量 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
410244 | 2803 | 1#PCS | 故障字1 | 读 | u16 | 1
410245 | 2804 | 1#PCS | 故障字2 | 读 | u16 | 1
410246 | 2805 | 1#PCS | 故障字3 | 读 | u16 | 1
410247 | 2806 | 1#PCS | 故障字4 | 读 | u16 | 1
410248 | 2807 | 1#PCS | 故障字5 | 读 | u16 | 1
410249 | 2808 | 1#PCS | 故障字6 | 读 | u16 | 1
410250 | 2809 | 1#PCS | 故障字7 | 读 | u16 | 1
410251 | 280A | 1#PCS | 故障字8 | 读 | u16 | 1
410252 | 280B | 1#PCS | 故障字9 | 读 | u16 | 1
410253 | 280C | 1#PCS | 故障字10 | 读 | u16 | 1
410254 | 280D | 1#PCS | 故障字11 | 读 | u16 | 1
410255 | 280E | 1#PCS | 故障字12 | 读 | u16 | 1
410256 | 280F | 1#PCS | 故障字13 | 读 | u16 | 1
410257 | 2810 | 1#PCS | 故障字14 | 读 | u16 | 1
410258 | 2811 | 1#PCS | 故障字15 | 读 | u16 | 1
... | ...
410301 | 283C | 2#PCS | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
... | ...
413101 | 332C | 30#PCS | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
备注： 1、故障字为16位的寄存器，1个字对应16个故障，即1位对应一个故障。按项目实际情况将故障存到对应寄存器位，然后更新到PCS故障字解析表

## 电堆
Modbus地址(DEC) | Modbus地址(HEX) | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 系数/小数位 | 偏移 | 单位 | 备注
415001 | 3A98 | 1#电堆 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
415002 | 3A99 | 1#电堆 | 电池电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
415003 | 3A9A | 1#电堆 | 电池电流 | 读 | i16 | 0.1 |  | A
415004 | 3A9B | 1#电堆 | SOC | 读 | u16 | 0.1 |  | %
415005 | 3A9C | 1#电堆 | SOH | 读 | u16 | 0.1 |  | %
415006 | 3A9D | 1#电堆 | 最高单体电压簇号 | 读 | u16 | 1
415007 | 3A9E | 1#电堆 | 最高单体电压BMU号 | 读 | u16 | 1
415008 | 3A9F | 1#电堆 | 最高单体电压箱内序号 | 读 | u16 | 1
415009 | 3AA0 | 1#电堆 | 最高单体电压 | 读 | u16 | 1 |  | mV
415010 | 3AA1 | 1#电堆 | 最低单体电压簇号 | 读 | u16 | 1
415011 | 3AA2 | 1#电堆 | 最低单体电压BMU号 | 读 | u16 | 1
415012 | 3AA3 | 1#电堆 | 最低单体电压箱内序号 | 读 | u16 | 1
415013 | 3AA4 | 1#电堆 | 最低单体电压 | 读 | u16 | 1 |  | mV
415014 | 3AA5 | 1#电堆 | 最高单体温度簇号 | 读 | u16 | 1
415015 | 3AA6 | 1#电堆 | 最高单体温度BMU号 | 读 | u16 | 1
415016 | 3AA7 | 1#电堆 | 最高单体温度箱内序号 | 读 | u16 | 1
415017 | 3AA8 | 1#电堆 | 最高单体温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
415018 | 3AA9 | 1#电堆 | 最低单体温度簇号 | 读 | u16 | 1
415019 | 3AAA | 1#电堆 | 最低单体温度BMU号 | 读 | u16 | 1
415020 | 3AAB | 1#电堆 | 最低单体温度箱内序号 | 读 | u16 | 1
415021 | 3AAC | 1#电堆 | 最低单体温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
415022 | 3AAD | 1#电堆 | 最大单体电压差值 | 读 | u16 | 1 |  | mV
415023 | 3AAE | 1#电堆 | 最大单体温度差值 | 读 | u16 | 0.1 |  | ℃
415024 | 3AAF | 1#电堆 | 平均单体电压 | 读 | u16 | 1 |  | mV
415025 | 3AB0 | 1#电堆 | 平均单体温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
415026 | 3AB1 | 1#电堆 | 请求最大充电电流 | 读 | u16 | 0.1 |  | A
415027 | 3AB2 | 1#电堆 | 请求最大放电电流 | 读 | u16 | 0.1 |  | A
415028 | 3AB3 | 1#电堆 | 请求最大充电功率 | 读 | u16 | 0.1 |  | kW
415029 | 3AB4 | 1#电堆 | 请求最大放电功率 | 读 | u16 | 0.1 |  | kW
415030 | 3AB5 | 1#电堆 | 单次充电量 | 读 | u16 | 0.1 |  | kWh
415031 | 3AB6 | 1#电堆 | 单次放电量 | 读 | u16 | 0.1 |  | kWh
415032 | 3AB7 | 1#电堆 | 累计充电量 | 读 | u32 | 0.1 |  | kWh
415034 | 3AB9 | 1#电堆 | 累计放电量 | 读 | u32 | 0.1 |  | kWh
415036 | 3ABB | 1#电堆 | 绝缘电阻 | 读 | u16 | 0.1 |  | kΩ
415037 | 3ABC | 1#电堆 | 报警码1 | 读 | u16 | 1
415038 | 3ABD | 1#电堆 | 报警码2 | 读 | u16 | 1
415039 | 3ABE | 1#电堆 | 报警码3 | 读 | u16 | 1
415040 | 3ABF | 1#电堆 | 报警码4 | 读 | u16 | 1
415041 | 3AC0 | 1#电堆 | 报警码5 | 读 | u16 | 1
415042 | 3AC1 | 1#电堆 | 报警码6 | 读 | u16 | 1
415043 | 3AC2 | 1#电堆 | 报警码7 | 读 | u16 | 1
415044 | 3AC3 | 1#电堆 | 报警码8 | 读 | u16 | 1
415045 | 3AC4 | 1#电堆 | 报警码9 | 读 | u16 | 1
415046 | 3AC5 | 1#电堆 | 报警码10 | 读 | u16 | 1
415047 | 3AC6 | 1#电堆 | 报警码11 | 读 | u16 | 1
415048 | 3AC7 | 1#电堆 | 报警码12 | 读 | u16 | 1
415049 | 3AC8 | 1#电堆 | 报警码13 | 读 | u16 | 1
415050 | 3AC9 | 1#电堆 | 报警码14 | 读 | u16 | 1
415051 | 3ACA | 1#电堆 | 报警码15 | 读 | u16 | 1
... | ...
415101 | 3AFC | 2#电堆 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
... | ...
417901 | 45EC | 30#电堆 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
备注： 1、报警码为16位的寄存器，1个字对应16个故障，即1位对应一个故障。按项目实际情况将故障存到对应寄存器位，然后更新到BMS报警码解析表

## 电池簇
Modbus地址(DEC) | Modbus地址(HEX) | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 系数/小数位 | 偏移 | 单位 | 备注
418001 | 4650 | 1#簇 | 电池电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
418002 | 4651 | 1#簇 | 电池电流 | 读 | i16 | 0.1 |  | A
418003 | 4652 | 1#簇 | SOC | 读 | u16 | 0.1 |  | %
418004 | 4653 | 1#簇 | SOH | 读 | u16 | 0.1 |  | %
418005 | 4654 | 1#簇 | 最高单体电压BMU号 | 读 | u16 | 1
418006 | 4655 | 1#簇 | 最高单体电压箱内序号 | 读 | u16 | 1
418007 | 4656 | 1#簇 | 最高单体电压 | 读 | u16 | 1 |  | mV
418008 | 4657 | 1#簇 | 最低单体电压BMU号 | 读 | u16 | 1
418009 | 4658 | 1#簇 | 最低单体电压箱内序号 | 读 | u16 | 1
418010 | 4659 | 1#簇 | 最低单体电压 | 读 | u16 | 1 |  | mV
418011 | 465A | 1#簇 | 最高单体温度BMU号 | 读 | u16 | 1
418012 | 465B | 1#簇 | 最高单体温度箱内序号 | 读 | u16 | 1
418013 | 465C | 1#簇 | 最高单体温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
418014 | 465D | 1#簇 | 最低单体温度BMU号 | 读 | u16 | 1
418015 | 465E | 1#簇 | 最低单体温度箱内序号 | 读 | u16 | 1
418016 | 465F | 1#簇 | 最低单体温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
418017 | 4660 | 1#簇 | 最大单体电压差值 | 读 | u16 | 1 |  | mV
418018 | 4661 | 1#簇 | 最大单体温度差值 | 读 | u16 | 0.1 |  | ℃
418019 | 4662 | 1#簇 | 平均单体电压 | 读 | u16 | 1 |  | mV
418020 | 4663 | 1#簇 | 平均单体温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
418021 | 4664 | 1#簇 | 请求最大充电电流 | 读 | u16 | 0.1 |  | A
418022 | 4665 | 1#簇 | 请求最大放电电流 | 读 | u16 | 0.1 |  | A
418023 | 4666 | 1#簇 | 请求最大充电功率 | 读 | u16 | 0.1 |  | kW
418024 | 4667 | 1#簇 | 请求最大放电功率 | 读 | u16 | 0.1 |  | kW
418025 | 4668 | 1#簇 | 单次充电量 | 读 | u16 | 0.1 |  | kWh
418026 | 4669 | 1#簇 | 单次放电量 | 读 | u16 | 0.1 |  | kWh
418027 | 466A | 1#簇 | 累计充电量 | 读 | u32 | 0.1 |  | kWh
418029 | 466C | 1#簇 | 累计放电量 | 读 | u32 | 0.1 |  | kWh
418031 | 466E | 1#簇 | 绝缘电阻 | 读 | u16 | 0.1 |  | kΩ
... | ...
418101 | 46B4 | 2#簇 | 电池电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
... | ...
420901 | 51A4 | 30#簇 | 电池电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
备注： 1、报警码为16位的寄存器，1个字对应16个故障，即1位对应一个故障。按项目实际情况将故障存到对应寄存器位，然后更新到BMS报警码解析表

## 单体电压
Modbus地址(DEC) | Modbus地址(HEX) | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 系数/小数位 | 偏移 | 单位 | 备注
421001 | 5208 | 1#簇 | 单体电压1 | 读 | u16 | 1 |  | mV
421002 | 5209 | 1#簇 | 单体电压2 | 读 | u16 | 1 |  | mV
421003 | 520A | 1#簇 | 单体电压3 | 读 | u16 | 1 |  | mV
... | ... |  | ...
421500 | 53FB | 1#簇 | 单体电压500 | 读 | u16 | 1 |  | mV
422001 | 55F0 | 2#簇 | 单体电压1 | 读 | u16 | 1 |  | mV
... | ... |  | ...
435001 | 88B8 | 30#簇 | 单体电压1 | 读 | u16 | 1 |  | mV

## 单体温度
Modbus地址(DEC) | Modbus地址(HEX) | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 系数/小数位 | 偏移 | 单位 | 备注
436001 | 8CA0 | 1#簇 | 单体温度1 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
436002 | 8CA1 | 1#簇 | 单体温度2 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
436003 | 8CA2 | 1#簇 | 单体温度3 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
... | ... |  | ...
436250 | 8D99 | 1#簇 | 单体温度250 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
436501 | 8E94 | 2#簇 | 单体温度1 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
... | ... |  | ...
443001 | A7F8 | 30#簇 | 单体温度1 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃

## 电表数据
Modbus地址(DEC) | Modbus地址(HEX) | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 系数/小数位 | 偏移 | 单位 | 备注
443501 | A9EC | 1#双向电表 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
443502 | A9ED | 1#双向电表 | 正向总有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443504 | A9EF | 1#双向电表 | 正向尖有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443506 | A9F1 | 1#双向电表 | 正向峰有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443508 | A9F3 | 1#双向电表 | 正向平有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443510 | A9F5 | 1#双向电表 | 正向谷有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443512 | A9F7 | 1#双向电表 | 反向总有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443514 | A9F9 | 1#双向电表 | 反向尖有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443516 | A9FB | 1#双向电表 | 反向峰有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443518 | A9FD | 1#双向电表 | 反向平有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443520 | A9FF | 1#双向电表 | 反向谷有功电能 | 读 | u32 | 0.01 |  | kWh
443522 | AA01 | 1#双向电表 | A 相电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
443523 | AA02 | 1#双向电表 | B 相电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
443524 | AA03 | 1#双向电表 | C 相电压 | 读 | u16 | 0.1 |  | V
443525 | AA04 | 1#双向电表 | A 相电流 | 读 | i16 | 0.001 |  | A
443526 | AA05 | 1#双向电表 | B 相电流 | 读 | i16 | 0.001 |  | A
443527 | AA06 | 1#双向电表 | C 相电流 | 读 | i16 | 0.001 |  | A
443528 | AA07 | 1#双向电表 | 有功总功率 | 读 | i16 | 0.0001 |  | kW
443529 | AA08 | 1#双向电表 | A 相有功总功率 | 读 | i16 | 0.0001 |  | kW
443530 | AA09 | 1#双向电表 | B 相有功总功率 | 读 | i16 | 0.0001 |  | kW
443531 | AA0A | 1#双向电表 | C 相有功总功率 | 读 | i16 | 0.0001 |  | kW
443532 | AA0B | 1#双向电表 | 无功总功率 | 读 | i16 | 0.0001 |  | kVar
443533 | AA0C | 1#双向电表 | A 相无功总功率 | 读 | i16 | 0.0001 |  | kVar
443534 | AA0D | 1#双向电表 | B 相无功总功率 | 读 | i16 | 0.0001 |  | kVar
443535 | AA0E | 1#双向电表 | C 相无功总功率 | 读 | i16 | 0.0001 |  | kVar
443536 | AA0F | 1#双向电表 | 总视在功率 | 读 | u16 | 0.0001 |  | kVA
443537 | AA10 | 1#双向电表 | A 相视在功率 | 读 | u16 | 0.0001 |  | kVA
443538 | AA11 | 1#双向电表 | B 相视在功率 | 读 | u16 | 0.0001 |  | kVA
443539 | AA12 | 1#双向电表 | C 相视在功率 | 读 | u16 | 0.0001 |  | kVA
443540 | AA13 | 1#双向电表 | 总功率因数 | 读 | i16 | 0.001
443541 | AA14 | 1#双向电表 | A 相功率因数 | 读 | i16 | 0.001
443542 | AA15 | 1#双向电表 | B 相功率因数 | 读 | i16 | 0.001
443543 | AA16 | 1#双向电表 | C 相功率因数 | 读 | i16 | 0.001
443544 | AA17 | 1#双向电表 | 交流频率 | 读 | u16 | 0.01 |  | Hz
... | ...
443601 | AA50 | 2#双向电表 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
... | ...
448401 | BD10 | 50#双向电表 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
备注： 双向电表1~10为并网点计量表 双向电表11~40为柜内计量表（30个） 双向电表50为关口表，如特殊场景多个关口表，则往前顺延（49、48...）

## 空调数据
Modbus地址(DEC) | Modbus地址(HEX) | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 系数/小数位 | 偏移 | 单位 | 备注
448501 | BD74 | 1#空调 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
448502 | BD75 | 1#空调 | 运行模式 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：待机 1：制冷 2：制热 3：新风 4：送风 5：除湿
448503 | BD76 | 1#空调 | 故障状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：正常；1：故障
448504 | BD77 | 1#空调 | 压缩机状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：关闭 1：开启
448505 | BD78 | 1#空调 | 电加热状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：关闭 1：开启
448506 | BD79 | 1#空调 | 内风机状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：关闭 1：开启
448507 | BD7A | 1#空调 | 外风机状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：关闭 1：开启
448508 | BD7B | 1#空调 | 内风机转速 | 读 | u16 | 1 |  | rpm
448509 | BD7C | 1#空调 | 外风机转速 | 读 | u16 | 1 |  | rpm
448510 | BD7D | 1#空调 | 环境温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
448511 | BD7E | 1#空调 | 出风温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
448512 | BD7F | 1#空调 | 回风温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
448513 | BD80 | 1#空调 | 故障字1 | 读 | u16 | 1
448514 | BD81 | 1#空调 | 故障字2 | 读 | u16 | 1
448515 | BD82 | 1#空调 | 故障字3 | 读 | u16 | 1
448516 | BD83 | 1#空调 | 故障字4 | 读 | u16 | 1
448517 | BD84 | 1#空调 | 故障字5 | 读 | u16 | 1
448518 | BD85 | 1#空调 | 故障字6 | 读 | u16 | 1
448519 | BD86 | 1#空调 | 故障字7 | 读 | u16 | 1
448520 | BD87 | 1#空调 | 故障字8 | 读 | u16 | 1
448521 | BD88 | 1#空调 | 故障字9 | 读 | u16 | 1
448522 | BD89 | 1#空调 | 故障字10 | 读 | u16 | 1
... | ...
448551 | BDA6 | 2#空调 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
... | ...
449951 | C31E | 30#空调 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
备注： 1、故障字为16位的寄存器，1个字对应16个故障，即1位对应一个故障。按项目实际情况将故障存到对应寄存器位，然后更新到空调故障字解析表

## 液冷数据
Modbus地址(DEC) | Modbus地址(HEX) | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 系数/小数位 | 偏移 | 单位 | 备注
450001 | C350 | 1#液冷 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
450002 | C351 | 1#液冷 | 运行模式 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：待机 1：制冷 2：制热 3：新风 4：送风 5：除湿
450003 | C352 | 1#液冷 | 故障状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：正常；1：故障
450004 | C353 | 1#液冷 | 压缩机状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：关闭 1：开启
450005 | C354 | 1#液冷 | 电加热状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：关闭 1：开启
450006 | C355 | 1#液冷 | 水泵状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：关闭 1：开启
450007 | C356 | 1#液冷 | 水泵转速 | 读 | u16 | 1 |  | %
450008 | C357 | 1#液冷 | 进水压力 | 读 | u16 | 0.01 |  | Bar
450009 | C358 | 1#液冷 | 出水压力 | 读 | u16 | 0.01 |  | Bar
450010 | C359 | 1#液冷 | 环境温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
450011 | C35A | 1#液冷 | 出水温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
450012 | C35B | 1#液冷 | 回水温度 | 读 | i16 | 0.1 |  | ℃
450013 | C35C | 1#液冷 | 故障字1 | 读 | u16 | 1
450014 | C35D | 1#液冷 | 故障字2 | 读 | u16 | 1
450015 | C35E | 1#液冷 | 故障字3 | 读 | u16 | 1
450016 | C35F | 1#液冷 | 故障字4 | 读 | u16 | 1
450017 | C360 | 1#液冷 | 故障字5 | 读 | u16 | 1
450018 | C361 | 1#液冷 | 故障字6 | 读 | u16 | 1
450019 | C362 | 1#液冷 | 故障字7 | 读 | u16 | 1
450020 | C363 | 1#液冷 | 故障字8 | 读 | u16 | 1
450021 | C364 | 1#液冷 | 故障字9 | 读 | u16 | 1
450022 | C365 | 1#液冷 | 故障字10 | 读 | u16 | 1
... | ...
450051 | C382 | 2#液冷 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
... | ...
451451 | C8FA | 30#液冷 | 通讯状态 | 读 | u16 | 1 |  |  | 0：在线 1：离线
备注： 1、故障字为16位的寄存器，1个字对应16个故障，即1位对应一个故障。按项目实际情况将故障存到对应寄存器位，然后更新到液冷故障字解析表

## 遥控遥调
Modbus地址(DEC) | Modbus地址（HEX） | 设备 | 内容 | 属性 | 数据类型 | 数据长度 | 单位 | 备注
41101 | 44C | EMS | p0 | 读写 | i16 | 2byte | kW | EMS充储策略 系数：0.1
41102 | 44D | EMS | p1 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41103 | 44E | EMS | p2 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41104 | 44F | EMS | p3 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41105 | 450 | EMS | p4 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41106 | 451 | EMS | p5 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41107 | 452 | EMS | p6 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41108 | 453 | EMS | p7 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41109 | 454 | EMS | p8 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41110 | 455 | EMS | p9 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41111 | 456 | EMS | p10 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41112 | 457 | EMS | p11 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41113 | 458 | EMS | p12 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41114 | 459 | EMS | p13 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41115 | 45A | EMS | p14 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41116 | 45B | EMS | p15 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41117 | 45C | EMS | p16 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41118 | 45D | EMS | p17 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41119 | 45E | EMS | p18 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41120 | 45F | EMS | p19 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41121 | 460 | EMS | p20 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41122 | 461 | EMS | p21 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41123 | 462 | EMS | p22 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41124 | 463 | EMS | p23 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41125 | 464 | EMS | p24 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41126 | 465 | EMS | p25 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41127 | 466 | EMS | p26 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41128 | 467 | EMS | p27 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41129 | 468 | EMS | p28 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41130 | 469 | EMS | p29 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41131 | 46A | EMS | p30 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41132 | 46B | EMS | p31 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41133 | 46C | EMS | p32 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41134 | 46D | EMS | p33 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41135 | 46E | EMS | p34 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41136 | 46F | EMS | p35 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41137 | 470 | EMS | p36 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41138 | 471 | EMS | p37 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41139 | 472 | EMS | p38 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41140 | 473 | EMS | p39 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41141 | 474 | EMS | p40 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41142 | 475 | EMS | p41 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41143 | 476 | EMS | p42 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41144 | 477 | EMS | p43 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41145 | 478 | EMS | p44 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41146 | 479 | EMS | p45 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41147 | 47A | EMS | p46 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41148 | 47B | EMS | p47 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41149 | 47C | EMS | p48 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41150 | 47D | EMS | p49 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41151 | 47E | EMS | p50 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41152 | 47F | EMS | p51 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41153 | 480 | EMS | p52 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41154 | 481 | EMS | p53 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41155 | 482 | EMS | p54 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41156 | 483 | EMS | p55 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41157 | 484 | EMS | p56 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41158 | 485 | EMS | p57 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41159 | 486 | EMS | p58 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41160 | 487 | EMS | p59 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41161 | 488 | EMS | p60 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41162 | 489 | EMS | p61 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41163 | 48A | EMS | p62 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41164 | 48B | EMS | p63 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41165 | 48C | EMS | p64 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41166 | 48D | EMS | p65 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41167 | 48E | EMS | p66 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41168 | 48F | EMS | p67 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41169 | 490 | EMS | p68 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41170 | 491 | EMS | p69 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41171 | 492 | EMS | p70 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41172 | 493 | EMS | p71 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41173 | 494 | EMS | p72 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41174 | 495 | EMS | p73 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41175 | 496 | EMS | p74 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41176 | 497 | EMS | p75 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41177 | 498 | EMS | p76 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41178 | 499 | EMS | p77 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41179 | 49A | EMS | p78 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41180 | 49B | EMS | p79 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41181 | 49C | EMS | p80 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41182 | 49D | EMS | p81 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41183 | 49E | EMS | p82 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41184 | 49F | EMS | p83 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41185 | 4A0 | EMS | p84 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41186 | 4A1 | EMS | p85 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41187 | 4A2 | EMS | p86 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41188 | 4A3 | EMS | p87 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41189 | 4A4 | EMS | p88 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41190 | 4A5 | EMS | p89 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41191 | 4A6 | EMS | p90 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41192 | 4A7 | EMS | p91 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41193 | 4A8 | EMS | p92 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41194 | 4A9 | EMS | p93 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41195 | 4AA | EMS | p94 | 读写 | i16 | 2byte | kW
41196 | 4AB | EMS | p95 | 读写 | i16 | 2byte | kW
40615 | 266 | EMS | 自动/手动 | 读写 | u16 | 2byte |  | （=0 计划模式；=1 手动模式；=2 远程模式）
40616 | 267 | EMS | 远程有功功率设定 | 读写 | i32 | 4byte | kW | >0,放电；=0,停机；<0,充电 系数：0.1
40698 | 2B9 | EMS | 远程无功功率设定 | 读写 | i32 | 4byte | kVar | 系数：0.1
充储策略： 1、p0~p95为15分钟一个单位，即p0代表00:00:00~00:15:00的有功功率 2、p0写入1000，代表00:00:00~00:15:00以100kW放电；写入0，代表00:00:00~00:15:00停机；写入-1000，代表00:00:00~00:15:00以-100kW充电； 远程控制流程： 1、40615写入2 2、40616写入1000，系统以100.0kW放电；写入0，停机；写入-1000，系统以100.0kW充电

## PCS故障字解析表
报警类别 | 故障名称 | 报警码 | Bit位 | 备注
故障字1 | 预留 | Bit0 | 0x0001
| 预留 | Bit1 | 0x0002
| 预留 | Bit2 | 0x0004
| 预留 | Bit3 | 0x0008
| 预留 | Bit4 | 0x0010
| 预留 | Bit5 | 0x0020
| 预留 | Bit6 | 0x0040
| 预留 | Bit7 | 0x0080
| 预留 | Bit8 | 0x0100
| 预留 | Bit9 | 0x0200
| 预留 | Bit10 | 0x0400
| 预留 | Bit11 | 0x0800
| 预留 | Bit12 | 0x1000
| 预留 | Bit13 | 0x2000
| 预留 | Bit14 | 0x4000
| 预留 | Bit15 | 0x8000
报警类别 | 故障名称 | 报警码 | Bit位 | 备注
故障字2 | 预留 | Bit0 | 0x0001
| 预留 | Bit1 | 0x0002
| 预留 | Bit2 | 0x0004
| 预留 | Bit3 | 0x0008
| 预留 | Bit4 | 0x0010
| 预留 | Bit5 | 0x0020
| 预留 | Bit6 | 0x0040
| 预留 | Bit7 | 0x0080
| 预留 | Bit8 | 0x0100
| 预留 | Bit9 | 0x0200
| 预留 | Bit10 | 0x0400
| 预留 | Bit11 | 0x0800
| 预留 | Bit12 | 0x1000
| 预留 | Bit13 | 0x2000
| 预留 | Bit14 | 0x4000
| 预留 | Bit15 | 0x8000

## BMS报警码解析表
报警类别 | 报警名称 | 报警码 | Bit位 | 备注
报警码1 | 预留 | Bit0 | 0x0001
| 预留 | Bit1 | 0x0002
| 预留 | Bit2 | 0x0004
| 预留 | Bit3 | 0x0008
| 预留 | Bit4 | 0x0010
| 预留 | Bit5 | 0x0020
| 预留 | Bit6 | 0x0040
| 预留 | Bit7 | 0x0080
| 预留 | Bit8 | 0x0100
| 预留 | Bit9 | 0x0200
| 预留 | Bit10 | 0x0400
| 预留 | Bit11 | 0x0800
| 预留 | Bit12 | 0x1000
| 预留 | Bit13 | 0x2000
| 预留 | Bit14 | 0x4000
| 预留 | Bit15 | 0x8000
报警类别 | 故障名称 | 报警码 | Bit位 | 备注
报警码1 | 预留 | Bit0 | 0x0001
| 预留 | Bit1 | 0x0002
| 预留 | Bit2 | 0x0004
| 预留 | Bit3 | 0x0008
| 预留 | Bit4 | 0x0010
| 预留 | Bit5 | 0x0020
| 预留 | Bit6 | 0x0040
| 预留 | Bit7 | 0x0080
| 预留 | Bit8 | 0x0100
| 预留 | Bit9 | 0x0200
| 预留 | Bit10 | 0x0400
| 预留 | Bit11 | 0x0800
| 预留 | Bit12 | 0x1000
| 预留 | Bit13 | 0x2000
| 预留 | Bit14 | 0x4000
| 预留 | Bit15 | 0x8000

## 空调故障字解析表
报警类别 | 故障名称 | 报警码 | Bit位 | 备注
故障字1 | 预留 | Bit0 | 0x0001
| 预留 | Bit1 | 0x0002
| 预留 | Bit2 | 0x0004
| 预留 | Bit3 | 0x0008
| 预留 | Bit4 | 0x0010
| 预留 | Bit5 | 0x0020
| 预留 | Bit6 | 0x0040
| 预留 | Bit7 | 0x0080
| 预留 | Bit8 | 0x0100
| 预留 | Bit9 | 0x0200
| 预留 | Bit10 | 0x0400
| 预留 | Bit11 | 0x0800
| 预留 | Bit12 | 0x1000
| 预留 | Bit13 | 0x2000
| 预留 | Bit14 | 0x4000
| 预留 | Bit15 | 0x8000
报警类别 | 故障名称 | 报警码 | Bit位 | 备注
故障字2 | 预留 | Bit0 | 0x0001
| 预留 | Bit1 | 0x0002
| 预留 | Bit2 | 0x0004
| 预留 | Bit3 | 0x0008
| 预留 | Bit4 | 0x0010
| 预留 | Bit5 | 0x0020
| 预留 | Bit6 | 0x0040
| 预留 | Bit7 | 0x0080
| 预留 | Bit8 | 0x0100
| 预留 | Bit9 | 0x0200
| 预留 | Bit10 | 0x0400
| 预留 | Bit11 | 0x0800
| 预留 | Bit12 | 0x1000
| 预留 | Bit13 | 0x2000
| 预留 | Bit14 | 0x4000
| 预留 | Bit15 | 0x8000

## 液冷故障字解析表
报警类别 | 故障名称 | 报警码 | Bit位 | 备注
故障字1 | 预留 | Bit0 | 0x0001
| 预留 | Bit1 | 0x0002
| 预留 | Bit2 | 0x0004
| 预留 | Bit3 | 0x0008
| 预留 | Bit4 | 0x0010
| 预留 | Bit5 | 0x0020
| 预留 | Bit6 | 0x0040
| 预留 | Bit7 | 0x0080
| 预留 | Bit8 | 0x0100
| 预留 | Bit9 | 0x0200
| 预留 | Bit10 | 0x0400
| 预留 | Bit11 | 0x0800
| 预留 | Bit12 | 0x1000
| 预留 | Bit13 | 0x2000
| 预留 | Bit14 | 0x4000
| 预留 | Bit15 | 0x8000
报警类别 | 故障名称 | 报警码 | Bit位 | 备注
故障字2 | 预留 | Bit0 | 0x0001
| 预留 | Bit1 | 0x0002
| 预留 | Bit2 | 0x0004
| 预留 | Bit3 | 0x0008
| 预留 | Bit4 | 0x0010
| 预留 | Bit5 | 0x0020
| 预留 | Bit6 | 0x0040
| 预留 | Bit7 | 0x0080
| 预留 | Bit8 | 0x0100
| 预留 | Bit9 | 0x0200
| 预留 | Bit10 | 0x0400
| 预留 | Bit11 | 0x0800
| 预留 | Bit12 | 0x1000
| 预留 | Bit13 | 0x2000
| 预留 | Bit14 | 0x4000
| 预留 | Bit15 | 0x8000