采购需求

一、服务内容

（一）服务对象

对惠州市分行汝湖档案库房、博罗档案库房（三楼）、市分行本部5楼监控中心，共62个气体灭火系统钢质无缝气瓶，开展全流程法定检验及配套服务，

（二）工作内容

1.现场勘查、安全交底、专项施工方案编制，落实重点部位临时消防防护措施；

2.气瓶及配套阀件、附件安全拆卸、专业防护、密闭转运至合规检验场地；

3.按国家消防规范完成气瓶外观、壁厚、水压、气密、瓶阀、内部等全项法定检验；

4.合格气瓶除锈、防腐、标识更新，灭火剂/驱动气体检测、回收、合规充装；

5.不合格/报废气瓶按规定做不可逆销毁处置，出具报废证明；

6.检验合格气瓶运回原点位，精准复位安装、系统密封调试、联动功能复检；

7.出具合法有效气瓶检验报告，整理全套台账、施工、验收资料并完整移交；

8.施工全程完工清场，恢复现场原貌，保障档案库房、监控中心施工期间安全不间断。

（三）服务范围说明

本项目为总价包干服务，包含检验、拆装、运输、充装、维修、更换、保洁、税费、安全措施、资料编制等全部费用，采购人不再支付额外费用。

二、服务团队

（一）拟投入本项目的现场作业人员，至少配备2名及以上持《特种设备检验人员证》（气瓶检验）的持证检验师；

（二）供应商须承诺不转包、不分包、不挂靠，全部作业由本单位或合规合作单位完成，承担全部安全及质量责任。

（三）进场人员须严格遵守我行安保、保密、门禁、现场管理规定，服从我行现场管理人员统一调度。

三、服务质量要求

（一）执行规范标准

本项目全过程必须严格执行以下国家、行业强制性标准：

1.《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）

2.《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）

3.《气体灭火系统施工及验收标准》（GB 50263）

4.《消防产品现场检查判定规则》（GA 588）

5.《气瓶水压试验方法》（GB/T 13005）

6.《气瓶气密性试验方法》

7. 国家及惠州市现行特种设备、消防、应急管理、危险化学品管理相关法律法规

（二）气瓶检验核心技术要求

1.检验对象：气体灭火系统灭火剂储存气瓶、驱动气体气瓶，全部纳入法定检验范围；

2.检验结论判定：严格按照TSG 23-2021判定合格、返修、报废，严禁超标准使用、带病运行；

3.检验周期执行：钢质无缝气瓶定期检验按国家、行业规范标准执行，自制造日期起算，本次检验完成后，重新起算检验周期，供应商须在报告、瓶身标识中明确下次检验日期；

4.报废管控要求：存在严重腐蚀、壁厚不足、裂纹、变形、水压试验不合格、超使用年限、瓶阀失效等情形，必须依法强制报废，不得维修回用；

5.药剂管控要求：七氟丙烷等灭火剂须符合国家标准，纯度、压力、充装量达标，严禁使用不合格、回收翻新、来源不明药剂；

6.标识管理要求：合格气瓶须张贴检验合格标识、下次检验日期、充装介质、压力、重量、出厂编号等唯一性标识，标识清晰、牢固、可追溯；

7.安全附件要求：瓶头阀、安全阀、压力表、单向阀、接头密封件等，检验不合格必须全新更换，不得维修复用。

（三）现场施工安全要求

1.施工前须向采购人提交专项施工方案、安全应急预案、疫情/消防/防盗管控措施、人员及设备清单，经采购人审批后方可进场；

2.档案库房、监控中心等重点部位，施工须安排在非工作时段、闭库时段，全程由采购人专人旁站监督；

3.严格执行动火审批、用电审批、高空作业、吊装作业、危化品操作审批制度；

4.施工期间设置警戒区域、防护设施、消防器材、应急疏散通道，配备专职安全员；

5.气瓶拆卸、转运、存放全程防倾倒、防碰撞、防泄漏、防高温、防静电；

6.备用气瓶分区直立固定存放，氧、可燃气瓶隔离间距≥5m、距动火点≥10m;换瓶先关阀泄压，留存瓶内余压，严禁暴晒、混放与超量堆存；

7.施工期间须落实临时火灾防控替代措施，确保重点部位消防安全不断档；

8.发生安全事故、气体泄漏、设备损坏，供应商承担全部责任、费用及损失赔偿。。

四、服务数量要求

| 序号 | 所属部位 | 气瓶型号 | 单位 | 数量 | 检验状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汝湖档案库房 | QMP180/4.2 | 个 | 48 | 超检验期限 |  |
| 2 | 博罗档案库房三楼 | QMP120/2.5 | 个 | 11 | 超检验期限 |  |
| 3 | 市分行本部监控中心 | QMP120/2.5 | 个 | 3 | 临近检验期限 |  |
| 4 | 合计 |  |  | 62 |  |  |

五、服务供应安排

（一）总工期：自合同签订且采购人下达进场通知之日起，60个自然日内完成全部检验、拆装、充装、调试、验收、资料移交工作；

（二）节点工期：

- 进场勘查及方案报审：5个自然日

- 现场拆卸转运：15个自然日

- 全部气瓶检验及处置：20个自然日

- 回装调试及隐患整改：15个自然日

- 竣工报验及资料移交：5个自然日

- 因采购人重点部位使用保障、法定节假日、上级检查等原因需调整工期的，以双方书面确认时间为准；供应商自身原因逾期，承担违约责任。

- 六、款项支付要求

检验报告验收合格后，一次性支付检验费用。

七、售后服务要求

项目最终验收合格，资料完整移交，自验收合格日起质保期6个月，质保期内，应供应商检验、安装、充装、调试质量问题，导致气瓶泄漏、压力异常、系统故障、密封失效等，供应商需24小时响应，48小时内到场整改完毕，产生的全部费用供应商自行承担，若因检测疏漏导致安全事故的，供应商需承担相应的法律责任。

八、报价要求。

| 序号 | 所属部位 | 气瓶型号 | 数量 | 检验总价 （元,含税） | 检验总价 （元,不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汝湖档案库房 | QMP180/4.2 | 48 |  |  |  |
| 2 | 博罗档案库房三楼 | QMP120/2.5 | 11 |  |  |  |
| 3 | 市分行本部监控中心 | QMP120/2.5 | 3 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  | 62 |  |  |  |